## 万象府二期工程量清单
济宁万象府项目二期供电工程招标清单（红线内土建）
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工程量 | 单位 | 材料供应（含税价） |  | 人工施工费（含税价） |  | 合价（含税价） | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | （元）
华润二期
一 | 室外工程
1 | 电缆排管，塑料管MPP:φ110 | 电缆保护管2*MPPφ110 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 5、具体做法详见施工图； 6.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、封管口等一切相关工作； 7.其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 120.6067 | m |  |  |  |  | 0
2 | 土方开挖 | 土方开挖 1.土方类别：自行综合考虑； 2.挖深：满足设计要求； 3.运距：运至场内甲方指定位置，运距自行考虑； 4.部位：电缆沟及检查井； 5.含沟槽排水，降水费用。 | 1151.74 | m3 |  |  |  |  | 0
3 | 土方回填 | 土方回填 1.土方类别：素土； 2.沟底原土夯实； 3.分层夯实。 4.部位：电缆沟及检查井，电缆沟盖板以上覆土30cm； 5.其他满足设计及图纸要求。 | 304.0467 | m3 |  |  |  |  | 0
4 | 土方弃运 | 土方弃运 1.余土弃置，装车运至卸土消纳点（承包商自行考虑）。 | 672.7253 | m3 |  |  |  |  | 0
5 | 灰土回填 | 土方回填 1.土方类别：2：8灰土； 2.沟底原土夯实 ； 3.分层夯实。 4.部位：电缆沟； 5.其他满足设计及图纸要求。 | 218.71 | m3 |  |  |  |  | 0
6 | 电缆沟1000*800（含盖板） | 1.垫层C15混凝土及沟壁C30抗渗混凝土浇筑(抗渗等级不低于P4)及钢筋绑扎，板缝1：2.5水泥砂浆抹缝； 2.内壁及底板处采用1：3防水砂浆（掺5%防水剂）抹面20mm厚，沟壁外侧及与底板交界处涂刷防水涂料阴阳角水泥砂井做圆角； 3.电缆沟降缝间距50m，缝宽30mm，内用沥青麻丝塞严； 4.电缆支架纵向间距750mm选用复合电缆支架，沿电缆沟全场间隔75m设置防火阻燃包封堵； 5.其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 408.7167 | m |  |  |  |  | 0
7 | 10kv 2000*2000（双通井） | 1.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层； 2.检查井底板及侧壁材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体； 3.盖板材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体，采用C35细石混凝土灌缝，顶板抹灰采用20厚1：2.5防水水泥砂浆后铺贴卷材防水； 4.井盖、井圈材质及规格:采用高强复合防盗电力电缆井盖具备双层防渗功能，满足供电局要求； 5.防渗、防水要求:井侧底部及四周为SBS防水卷材，详见设计图纸； 6.出线套管内电缆防水封堵打口，满足防渗、防水要求； 7.接地装置:详见设计图纸； 8.钢筋篦子、集水坑； 9、其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 3 | 座 |  |  |  |  | 0
8 | 10kv 2000*2000（三通井） | 1.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层； 2.检查井底板及侧壁材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体； 3.盖板材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体，采用C35细石混凝土灌缝，顶板抹灰采用20厚1：2.5防水水泥砂浆后铺贴卷材防水； 4.井盖、井圈材质及规格:采用高强复合防盗电力电缆井盖具备双层防渗功能，满足供电局要求； 5.防渗、防水要求:井侧底部及四周为SBS防水卷材，详见设计图纸； 6.出线套管内电缆防水封堵打口，满足防渗、防水要求； 7.接地装置:详见设计图纸； 8.钢筋篦子、集水坑； 9、其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 2 | 座 |  |  |  |  | 0
9 | 10kv 2000*2000（四通井） | 1.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层； 2.检查井底板及侧壁材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体； 3.盖板材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体，采用C35细石混凝土灌缝，顶板抹灰采用20厚1：2.5防水水泥砂浆后铺贴卷材防水； 4.井盖、井圈材质及规格:采用高强复合防盗电力电缆井盖具备双层防渗功能，满足供电局要求； 5.防渗、防水要求:井侧底部及四周为SBS防水卷材，详见设计图纸； 6.出线套管内电缆防水封堵打口，满足防渗、防水要求； 7.接地装置:详见设计图纸； 8.钢筋篦子、集水坑； 9、其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 1 | 座 |  |  |  |  | 0
10 | 0.4kv 1500*1500（双通井） | 1.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层； 2.检查井底板及侧壁材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体； 3.盖板材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体，采用C35细石混凝土灌缝，顶板抹灰采用20厚1：2.5防水水泥砂浆后铺贴卷材防水； 4.井盖、井圈材质及规格:采用高强复合防盗电力电缆井盖具备双层防渗功能，满足供电局要求； 5.防渗、防水要求:井侧底部及四周为SBS防水卷材，详见设计图纸； 6.出线套管内电缆防水封堵打口，满足防渗、防水要求； 7.接地装置:详见设计图纸； 8.钢筋篦子、集水坑； 9、其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 21 | 座 |  |  |  |  | 0
11 | 0.4kv 1500*1500（三通井） | 1.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层； 2.检查井底板及侧壁材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体； 3.盖板材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体，采用C35细石混凝土灌缝，顶板抹灰采用20厚1：2.5防水水泥砂浆后铺贴卷材防水； 4.井盖、井圈材质及规格:采用高强复合防盗电力电缆井盖具备双层防渗功能，满足供电局要求； 5.防渗、防水要求:井侧底部及四周为SBS防水卷材，详见设计图纸； 6.出线套管内电缆防水封堵打口，满足防渗、防水要求； 7.接地装置:详见设计图纸； 8.钢筋篦子、集水坑； 9、其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 17 | 座 |  |  |  |  | 0
12 | 0.4kv 1500*1500（四通井） | 1.垫层材质及厚度:100厚C15混凝土垫层； 2.检查井底板及侧壁材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体； 3.盖板材质、规格:C30混凝土，HRB400钢筋，采用现浇混凝体，采用C35细石混凝土灌缝，顶板抹灰采用20厚1：2.5防水水泥砂浆后铺贴卷材防水； 4.井盖、井圈材质及规格:采用高强复合防盗电力电缆井盖具备双层防渗功能，满足供电局要求； 5.防渗、防水要求:井侧底部及四周为SBS防水卷材，详见设计图纸； 6.出线套管内电缆防水封堵打口，满足防渗、防水要求； 7.接地装置:详见设计图纸； 8.钢筋篦子、集水坑； 9、其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 4 | 座 |  |  |  |  | 0
| 幼儿园箱变400KVA箱式变电站基础 | 1.含土建基础、网门护栏、基础槽钢、标识牌、防火封堵等 2.制作标识、标牌，需满足供电公司验收移交等一切相关标准要求。 3.接地线平直、下料、测量、打眼、上胀塞、煨弯、上卡子、敷设、焊接、刷漆、系统调试等一切相关工作 | [6 empty] | 0
二 | 室内部分 | [7 empty] | 0
1 | 配电室内设备基础 | 配电室内设备基础 工作内容： 1、土方开挖与回填综合考虑开挖方式、三七灰土、基础垫层C25、基础砖砌体、砂浆、预制盖板、地面等完成配电室内设备基础的一切相关工程内容及材料费用； 2、具体做法详见施工图。 | 2 | 项 |  |  |  |  | 0
三 | 幼儿园箱变 | [7 empty] | 0
1 | 400KVA箱式变电站基础 | 组合型成套箱式变电站 1.名称:400KVA箱变基础 2.外形尺寸:4000*3000*1900 3.配置:符合设计要求 4.含土建基础、接地网热镀锌扁钢60*6 、网门护栏、基础槽钢、标识牌、防火封堵等 5.制作标识、标牌，需满足供电公司验收移交等一切相关标准要求； 6.具体做法详见施工图。 | [6 empty] | 0
四 | 暂定量 | [7 empty] | 0
1 | 排管 | 电缆保护管3*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 5、具体做法详见施工图； 6.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、封管口等一切相关工作； 7.其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 36 | m |  |  |  |  | 0
2 | 排管 | 电缆保护管4*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 5、具体做法详见施工图； 6.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、封管口等一切相关工作； 7.其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 22 | m |  |  |  |  | 0
3 | 排管 | 电缆保护管5*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 5、具体做法详见施工图； 6.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、封管口等一切相关工作； 7.其他满足图纸设计要求及供电公司标准要求等一切相关工作。 | 66 | m |  |  |  |  | 0
4 | 排管 | 电缆保护管6*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 132 | m |  |  |  |  | 0
5 | 排管 | 电缆保护管7*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 73 | m |  |  |  |  | 0
6 | 排管 | 电缆保护管8*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 66 | m |  |  |  |  | 0
7 | 排管 | 电缆保护管10*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 33 | m |  |  |  |  | 0
8 | 排管 | 电缆保护管12*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 37 | m |  |  |  |  | 0
9 | 排管 | 电缆保护管16*MPP-125 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 72 | m |  |  |  |  | 0
10 | 排管 | 电缆保护管3*MPP-150 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 16 | m |  |  |  |  | 0
11 | 排管 | 电缆保护管5*MPP-150 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 92 | m |  |  |  |  | 0
12 | 排管 | 电缆保护管6*MPP-150 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 66 | m |  |  |  |  | 0
13 | 排管 | 电缆保护管7*MPP-150 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 25 | m |  |  |  |  | 0
14 | 排管 | 电缆保护管8*MPP-150 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 79 | m |  |  |  |  | 0
15 | 排管 | 电缆保护管15*MPP-150 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 80 | m |  |  |  |  | 0
16 | 排管 | 电缆保护管16*MPP-150 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 58 | m |  |  |  |  | 0
17 | 排管 | 电缆保护管20*MPP-150 工作内容： 1、排管、C30混凝土包封； 2、管枕安装，警示带敷设及标志桩安装； 3、完成电缆沟安装的其他一切相关工程内容及材料费用； 4、具体做法详见施工图。 | 91 | m |  |  |  |  | 0
合计（含税）：
备注：根据实际工程量据实结算 报价单位： 报价人： 联系方式：